DTS72型

三相电子式电能表

使用说明书

江 苏 林 洋 能 源 股 份 有 限 公 司

Jiangsu Linyang Energy Co.,Ltd.

# 1 概述

## 1.1 产品介绍

DTS72系列三相电子式电能表适用于三相四线交流有功电能计量。符合GB/T17215.321-2021、GL/T645-2007等电能表相关标准，可计量正、反向有功总电量，四象限无功电量，可实现月冻结和日冻结功能，具备 RS485、远红外通信，可选配远程费控功能，具有稳定性好、可靠性高和线性范围宽等特点。

# 2 主要性能指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 参比电压 | 3×220V/380V |
| 工作电压范围 | 规定工作范围 80%Un ～ 120%Un 扩展工作范围 70%Un ～ 130%Un |
| 电流规格及开关类型 | 3×0.015-0.075（6））A、1.5(6) A ,3×0.4-1(100)A、10(100)A【开关外置】 3×0.2-0.5(60)A、5(60) A 【开关内置】 |
| 准确度等级 | 有功 B级，无功2级 |
| 外置继电器 | 触点容量：250V/1A |
| 工作温度 | 工作温度范围为－25℃～＋60℃ 极限温度范围为－40℃～＋70℃ |
| 相对湿度 | ≤95%（无凝露） |
| 频率范围 | (50±2.5)Hz |
| 静态功耗 | ＜1.5W，6VA |
| 外形尺寸 | 长×宽×厚=217mm×145mm×65mm |

# 3 主要功能

3.1 计量功能
    a)该表计可计量正反向有功电量和四象限无功电量，并可以设置组合有功和组合无功电量。

b)具有分时计量功能，有功电能量按相应的时段分别累计及存储总、尖、峰、平、谷电能量。

c)可存储上 12 个月有功电量和无功电量数据。电量可实现每月自动结算，结算日可任意设置，设置范围为 1-28日，结算时间默认为月末零点。

d)可存储上62天日冻结电量数据。

e)通过红外、 RS485等通信口可抄读本月和历史电量数据，当前和上62天电量数据。通过液晶显示屏可查询到本月和上月的历史电量数据，当前和上日电量数据，可以轻松掌握每天的用电情况。

3.2测量及监测

a)能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流、功率、功率因数、频率等运行参数。电压、电流、功率测量误差不超过±1%的引用误差。
  3.3 事件记录
    a)过压：某相电压大于设定的过压事件电压触发下限，且持续时间大于设定的过压事件判定延时时间的工况。

b)过流：某相负荷电流大于设定的过流事件电流触发下限，且持续时间大于设定的过流事件判定延时时间的工况。

c)过载：某相功率大于设定的过载事件有功功率触发下限，且持续时间 大于设定的过载事件判定延时时间的工况。

d)掉电：电能表供电电压低于电能表临界电压的工况。

e)校时：日期时间设置(包括广播校时)时记录校时事件。

f)跳闸：表计符合跳闸条件进行跳闸时，记录跳闸事件。

g)合闸：表计符合合闸条件进行合闸时，记录合闸事件。

注：事件记录保存最近 10次

3.4显示

3.4.1液晶显示

| 符号 | 显示说明 |
| --- | --- |
|  | 显示表计当前运行的象限指示；表计唤醒状态不显示。 坐标轴闪烁时表示表计处于允许合闸状态。 |
|  | 常显时表示当前为可编程状态。闪烁时为厂内状态。 |
|  | 显示时表示表计正在进行模块通讯。 |
|  | 完整显示时表示表计正在进行485通讯；没有同时显示“1”时，表示表计正在进行红外通讯。 |
|  | 同时显示“①②”时，表示表计有待切换的时段表，如果只显示“①”表示表计没有待切换的时段表。 |
|  | 显示时表示表计内部电池欠压。 |
|  | 表示显示屏序号，当处于闪烁状态时表示表计处于密码闭锁状态。（休眠唤醒时不闪烁） |

3.4.2显示

该产品支持循环显示和按键显示功能，显示数目和显示内容可通过编程设置。

3.4.3停电抄表

电表在掉电状态下，通过按键可唤醒电表，可按设置的循显项目显示，循显一圈后关闭液晶显示。也可以继续按键进行显示。按键显示无操作30秒后关闭液晶显示。

3.5通讯功能

表计具有 RS485 通信、远红外通信，其中 RS485 和远红外均符合部颁 DL/T 645-2007 通信规约。

RS485 通信：可以抄表和参数设置，波特率可设为 1200bps，2400bps，4800bps和 9600bps，默认为 2400bps。

远红外通信：可以抄表和参数设置，远红外通信有效距离不小于5米，默认为 1200bps。

3.6费控功能（可选）

电能表可选配费控功能。当接收到跳、合闸等命令时，内/外置开关执行相应的操作，且记录最近 10 次的跳合闸事件。

# 4安装和接线

4.1电能表的外形与安装尺寸

4.2 接线图

电能表的端子盖内，刻有如下所示的接线图，需按此接线图进行接线，不可接反。

多功能口可以配置输出有功，无功，秒脉冲，时段切换信号，上电默认输出有功脉冲信号。

外置表接线图

内置或无费控功能接线图

# 5运输与存贮

1）本产品在运输时，需在包装条件下进行，运输和拆封过程不应受到剧烈振动

和冲击，其运输包装贮存应符合 JB/T9329-1999 和 GB/T15464-1995《仪器仪表包装通

用技术条件》。

2）贮存电能表应在原包装内，保存地点的环境应清洁，环境温度不超过 -20℃～+65℃，相对湿度不超过 85%，空气中不含腐蚀性气体和霉菌。

3）产品若在仓库内贮存，应在原包装条件下置于货架上，其叠放高度不得超过5层。

4）产品内包装拆封后不宜贮存。

# 6注意事项

1）本产品内部无用户可调元器件。

2）本产品在出厂前，经检验合格，并加铅封。在安装使用时，只需将接线端盖卸下后，按盖内接线图接线即可。接线后加端子铅封，必要时在电能表小门 上加铅封。

3）接入电能表的导线截面积应满足负载电流要求，避免因接触不良或太细而引起发热损坏电能表。

4）安装使用时，各接线必须接好，拧紧。电源进线和出线不可接反。

5）电能表应安装在通风干燥处，安装电能表的底板应固定在坚固耐火不易振动的墙上。电能表应垂直安装，建议安装高度以 1.8 米为宜。

6）电能表的工作环境应有避雷措施。

# 7安全使用说明

1）对于通过接线盒连接仪表的安装和卸除，应通过接线盒确保在电网隔离情况下进行，且由取得相关安全资质的人员操作；对于未经接线盒连接仪表的安装和卸除，应由取得相关安全资质的人员操作，同时防止触电和相间短路。

2）仪表在实验室去除端盖或上盖后，如果上电，其端子或导体带有危险电压，因此，不允许用户进行去除上盖的带电操作；如用户需在去除端盖后带电操作，提供保护的屏障或措施，且由技术熟练的、具有安全资质的人员操作。

3）仪表安装过程中应使用满足相关电气规格要求的电缆类型、截面积尺寸以及接头要求，同时使用相应的力矩拧紧螺钉。

4）仪表的以下电路为带危险电压电路，现场运行中需根据相关安全规范进行防护：

·直接连接仪表的电压回路；

·零线电路

显示项目表

| 序号 | 显 示 项 目 | 数据显示格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 当前日期 | XX.XX.XX |
| 2 | 当前时间 | XX:XX:XX |
| 3 | 当前有功总电量（组合） | XXXXXX.XX kWh |
| 4 | 当前正向有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 5 | 当前反向有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 6 | 当前正向无功总电量（Ⅰ+Ⅱ） | XXXXXX.XX kvarh |
| 7 | 当前反向无功总电量（Ⅲ+Ⅳ） | XXXXXX.XX kvarh |
| 8 | 上1日正向有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 9 | 上1日反向有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 10 | 上1月正向有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 11 | 上1月反向有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 12 | 通信地址低8位 | XXXXXXXX |
| 13 | 通信地址高4位 | XXXXXX.XX kWh |
| 14 | 通信波特率(RS485) | XXXXXX.XX kWh |
| 15 | A相电压 | XXXXXXXX |
| 16 | B相电压 | XXXX |
| 17 | C相电压 | XXXX |
| 18 | A相电流 | XXXXXX |
| 19 | B相电流 | XXX.X V |
| 20 | C相电流 | XXX.X V |
| 21 | 瞬时总有功功率 | XXX.X V |
| 22 | 瞬时A相有功功率 | XXX. XXX A |
| 23 | 瞬时B相有功功率 | XXX. XXX A |
| 24 | 瞬时C相有功功率 | XXX. XXX A |
| 25 | 瞬时总功率因数 | XX.XXXX kW |
| 26 | 瞬时A相功率因数 | XX.XXXX kW |
| 27 | 瞬时B相功率因数 | XX.XXXX kW |
| 28 | 瞬时C相功率因数 | XX.XXXX kW |

注：显示项目按照实际产品显示为准

江苏林洋能源股份有限公司

地址：江苏省启东市林洋路666号    邮编：226200

电话：0513—83118888   0513-83359168

E-mail：info@linyang.com

http： //www.linyang.com	www.linyang.com.cn

LY6.818.001608V240528

|  | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 拟制 |  |  |
| 校对 |  |  |
| 批准 |  |  |

（注：此表格在正式出版时不印）