馈线自动化终端

LY1000NF

技

术

使

用

说

明

书

版本：V1.00

前言

使用产品前，请仔细阅读本章节！

本章叙述了使用产品前的安全预防建议。在安装和使用时，本章内容必须全部阅读且充分理解。忽略说明书中相关警示说明，因不当操作造成的任何损害，我公司不承担相应负责。

在对本装置做任何操作前，相关专业人员必须仔细阅读本说明书，熟悉操作相关内容。

操作指导及警告

本手册中将会用到以下指示标记和标准定义：

危险! 意味着如果安全预防措施被忽视，则会导致人员死亡，严重的人身伤害，或严重的设备损坏。

警告!	意味着如果安全预防措施被忽视，则可能导致人员死亡，严重的人身伤害，或严重的设备损坏。

警示!	意味着如果安全预防措施被忽视，则可能导致轻微的人身伤害或设备损坏。本条特别适用于对装置的损坏及可能对被保护设备的损坏。为增强或修改现有功能，装置的软硬件均可能升级，请确认此版本使用手册和您购买的产品相兼容。

警告!	 电气设备在运行时，这些装置的某些部件可能带有高压。不正确的操作可能导致严重的人身伤害或设备损坏。

只有具备资质的合格专业工作人员才允许对装置或在装置临近工作。工作人员需熟知本手册中所提到的注意事项和工作流程，以及安全规定。

特别注意，一些通用的工作于高压带电设备的工作规则必须遵守。如果不遵守可能导致严重的人身伤亡或设备损坏。

危险! 在一次系统带电运行时，绝对不允许将与装置连接的电流互感器二次开路。该回路开路可能会产生极端危险的高压。

警示!

曝露端子 :在装置带电时不要触碰曝露的端子等，因为可能会产生危险的高电压。

残余电压 :在装置电源关闭后，直流回路中仍然可能存在危险的电压。这些电压需在数秒钟后才会消失。

警示!

接地 :装置的接地端子必须可靠接地。

运行环境 :该装置只允许运行在技术参数所规定的大气环境中，而且运行环境不能存在不正常的震动。

额定值 :在接入交流电压电流回路或直流电源回路时，请确认他们符合装置的额定参数。

印刷电路板 :在装置带电时，不允许插入或拔出印刷电路板，否则可能导致装置不正确动作。

外部回路 :当把装置输出的接点连接到外部回路时，须仔细检查所用的外部电源电压，以防止所连接的回路过热。

连接电缆 :仔细处理连接的电缆避免施加过大的外力。

目    录

1 概述	1

1.1 产品概述	1

1.2 产品特点	1

1.3 基本功能	3

2 技术参数	5

2.1 遵循的标准	5

2.2 技术指标	5

3 功能说明	8

3.1 基本功能说明	8

3.2 保护功能及原理	9

3.2.1 过流保护	9

3.2.2 零序过流保护	9

3.2.3 重合闸	9

3.2.4 重合后加速保护	9

3.2.5 分闸闭锁功能	10

3.2.6 未储能告警	10

3.3 就地型馈线自动化功能	10

3.3.1 上电延时合闸（分段开关）	10

3.3.2 单侧失压合闸（联络开关）	10

3.3.3 双侧失压分闸	10

3.3.4 残压脉冲闭锁	10

3.3.5 过流计数分闸	10

3.3.6 零序过压	10

4 安装调试	11

4.1 通电前安全检查	11

4.2 三遥功能测试	11

4.3 注意事项	11

5 安装示意图	12

- 概述

  - 产品概述

LY1000NF系列馈线自动化终端适用于10KV架空线路，完成配电线的运行检测以及相应柱上开关的监控功能，可直接挂接在户外电线柱上的自动化终端。采用嵌入式实时多任务的操作系统, 进行快速、全面的采样、故障检测与识别.具有标准化设计，具有安装和接线方便、调试简单、扩展组网容易、可靠性强、测量精度高等优点。

  - 产品特点

LY1000NF系列馈线自动化终端除具有常规配电终端的三遥和故障检测功能外，还有如下的一些技术亮点：

- 采用高性能32位工业级微处理器，性能强大，功耗低等为系统的高速可靠运行提供保障；

- 采用16位AD作为核心元器件和微型精密电流、电压互感器，体积小，重量轻，负载小；

- 采用模块化结构设计，强弱电完全分开；抗干扰能力强，能经受高压、雷电、及高频信号干扰等恶劣电磁环境，电磁兼容性符合严酷级行业标准，完全满足户外恶劣动行条件；

- 软件上采用模块化、平台化设计，显著提高了产品的可信赖性和可维护性；

- 具备软硬件防误动措施，保证控制操作的可靠性；

- 采用先进的FA处理流程，能够快速准确的识别接地故障和相间短路故障，并进行故障定位和故障隔离；

- 具有两个独立的100M以太网口、两个独立的串口和专用的维护串口；

- 提供多种人机界面操作方式供用户选择，包括显示面板、电脑连接等，以适应不同的应用需求，装置支持多个通道、多种远动规约同时运行，各通道可以灵活配置规约，任意接入相关智能设备。提供 IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-104等多种常用规约；

- 可提供远程升级、远程读取/修改参数、远程读取装置记录等功能，为远程运维的实现提供保障；

- 整机无可调节元件，选用高精度、高稳定的工业级器件，保证正常运行的高精度，避免因环境改变或长期运行而造成的采样误差增大；

- 具备完善的自检功能。

- 装置配置大容量的Flash和RAM,可支持装置保存保护事件记录256条，遥信变位记录256条，告警事件记录256条，维护记录200条；

- 支持循环存储64组故障录波文件；录波启动条件可灵活配置；

- 支持记录存储31天的定点和极值数据；

- 支持GPS、SNTP、主站等多种对时方式；

  - 基本功能

| 装置型号 |  |  | LY1000NF |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置名称 |  |  | 馈线自动化终端 |
| 应用场所 |  |  | 柱上 |
| 供电模式 |  |  | 交流＋后备电源 |
| 遥信采集量最大配置 |  |  | 18路 |
| 遥测最大通道数 |  |  | 16路 |
| 遥测采集量最大配置 |  |  | 1条线路 |
| 遥控控制量最大配置 |  |  | 1台开关 |
| 通信通道配置 |  |  | 2路以太网、2路RS232/RS485、1个维护串口 |
| 数据量采集功能 |  | 常规线路量 | √ |
|  |  | 直流量 | √ |
|  |  | 常规状态量 | √ |
|  |  | 开关位置双点遥信 | √ |
| 开关控制功能 |  |  | √ |
| 就地型馈线自动化功能 |  |  | √ |
| 继 电 保 护 功 能 | 三段式过流保护 |  | √ |
|  | 三段式零序电流保护 |  | √ |
|  | 三相二次重合闸 |  | √ |
|  | 电压电流越限告警 |  | √ |
|  | 涌流识别 |  | √ |
|  | 小电流接地检测 |  | 选配 |
| 事件顺序记录功能 |  |  | √ |
| 定点数据记录功能 |  |  | √ |
| 极值数据记录功能 |  |  | √ |
| 故障录波功能 |  |  | √ |
| 线损计算功能 |  |  | 选配 |
| 维 护 功 能 |  | 远程参数、定值设置 | √ |
|  |  | 当地参数、定值设置 | √ |
|  |  | 设备自诊断功能 | √ |
|  |  | 程序自恢复功能 | √ |
|  |  | 蓄电池运行管理 | √ |
|  |  | 电源监视 | √ |
|  |  | 模拟量调试模拟 | √ |
|  |  | 统一后台维护软件 | √ |

- 技术参数

## 遵循的标准

  - DL/T814-2002   配电自动化系统功能规范

  - DL/T721-2013   配电网自动化系统远方终端

  - 《配电系统自动化规划设计导则》

  - IEC870-5-101   远动设备及系统  第5部分  传输规约  第101篇  基本远动任务配套标准

  - IEC870-5-104   远动设备及系统  第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的

  - GB 4208-93     外壳防护等级

  - GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温实验方法

  - GB/T 2423.2-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温实验方法

  - GB/T 17626.4—1998 电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

  - GB/T 17626.5—1999 电磁兼容  试验和测量技术  浪涌（冲击）抗扰度试验

  - GB/T 17626.11-1999 电磁兼容  试验和测量技术  电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

  - GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

## 技术指标

| 交 流 采 样 | 模数转换分辨率 | 16位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样周期 | 0.250ms |  |  |
|  | 测量电流范围 | 0.03～6A(5A)或0.006～1.2A(1A) |  |  |
|  | 电压测量范围 | 0.6～120V(100V)或1.3～264V(220V)或2.3～456V(380V) |  |  |
|  | 测量电流和电压精度 | 0.2级 |  |  |
|  | 有功和无功精度 | 0.5级 |  |  |
|  | 功率因数精度 | 0.5级 |  |  |
|  | 频率测量误差 | <0.01Hz |  |  |
|  | 刷新时间 | <1S |  |  |
|  | 保护电流范围 | 0.3～30A或0.06～6A |  |  |
|  | 保护电流精度 | < 3％ |  |  |
|  | 温度影响 | 误差不超过±0.5％ |  |  |
| 遥信 参数 | 回路电压 | DC24V/48V/DC110V/220V |  |  |
|  | 分辨率 | ≤1 ms |  |  |
|  | 抖动抑制 | 2ms-60s，级差1ms |  |  |
| 开出 参数 | 输出方式 | 密闭继电器无源接点输出 |  |  |
|  | 容量 | 接通负载能力5A/380VAC，不进行断弧 |  |  |
|  | 输出脉宽 | 0.1s-6s |  |  |
| 网络 参数 | 网络类型 | RS-232/485（bps） | 以太网 | 以太网 |
|  | 通信速率 | 1200-38400 | 10M/100M | 10M/100M |
| 装置使用率 | 平均故障间隔时间（MTBF） | > 30000小时 |  |  |
|  | 可用率 | 99.98％ |  |  |

| 工作 电源 参数 | 正常电源电压 | AC220V，允许偏差±20％ |
| --- | --- | --- |
|  | 输入交流频率 | 50Hz±5Hz |
|  | 后备电源 | DC24V，允许偏差±25％ |
| 环境 要求 | 运行温度范围 | -40℃～+70℃ |
|  | 存储温度范围 | -45℃～+85℃ |
|  | 相对湿度 | 小于95% |
|  | 大气压力 | 60—140KPa |
|  | 抗地震能力 | 水平加速度0.2g，垂直加速度0.1g |
| 功率 消耗 | 电源回路 | ＜20VA |
|  | 交流电压回路 | ＜0.5VA/相 |
|  | 交流电流回路 | ＜0.5VA/相 |
| 测量回路 过载能力 | 直流回路 | 75％—150％额定电压连续运行 |
|  | 交流电压回路 | 1.5倍额定电压连续运行 |
|  | 交流电流回路 | 20倍额定电流允许连续工作1S |
| 绝缘 性能 | 绝缘电阻 | 符合DL/T478-2001 4.10.2规定 |
|  | 介质强度 | 符合DL/T478-2001 4.10.3规定 |
|  | 冲击电压 | 符合DL/T478-2001 4.10.4规定 |
| 机械性能 性能 | 振动 | 符合IEC255-21-1最严酷级标准 |
| 电磁 兼容 性能 | 辐射电磁场干扰试验 | 符合GB/T 17626.3最严酷级Ⅲ级标准 |
|  | 快速瞬变干扰试验 | 符合GB/T 17626.4最严酷级Ⅳ级标准 |
|  | 静电放电试验 | 符合GB/T 17626.2最严酷级Ⅳ级标准 |
|  | 浪涌（冲击）抗扰度 | 符合GB/T 17626.5最严酷级Ⅳ级标准 |
|  | 工频磁场抗扰度 | 符合GB/T 17626.8最严酷级Ⅳ标准 |
|  | 高频振荡 | 符合GB/T 17626.12最严酷级Ⅲ级标准 |
|  | 电压突降、短时中断抗扰度 | 符合GB/T 17626.11最严酷级标准 |

- 功能说明

  - 基本功能说明

- 具备短路故障、不同中性点接地方式的接地故障处理功能，并上送故障事件， 故障事件包括故障遥信信息及故障发生时刻开关电压、电流值。

- 具备历史数据循环存储功能，电源失电后保存数据不丢失，支持远程调阅，历 史数据包括事件顺序记录、定点记录、极值记录、遥控操作记录等。

- 具备终端运行参数的当地及远方调阅与配置功能，配置参数包括零漂、变化阈 值（死区）、重过载报警限值、短路及接地故障动作参数等。

- 具备终端固有参数的当地及远方调阅功能，调阅参数包括终端类型及出厂型号、 终端 ID 号、嵌入式系统名称及版本号、硬件版本号、软件校验码、通信参数及二次 变比等。

- 具备当地及远方操作维护功能，支持程序远程下载，提供当地调试软件或人机 接口。

- 应满足通过通信口对设备进行参数维护，在进行参数、定值的查看或整定时应 保持与主站系统的正常业务连接。

- 具有明显的线路故障和终端状态、通信状态等就地状态指示信号。

- 具备就地采集模拟量和状态量，控制开关分合闸，数据远传及 远方控制功能。

- 具备就地/远方切换开关和控制出口硬压板，支持控制出口软压 板功能。

- 具备故障指示手动复归、自动复归和主站远程复归功能，能根 据设定时间或线路恢复正常供电后自动复归。

- 具备双位置遥信处理功能，支持遥信变位优先传送。

- 具备电压越限、负荷越限等告警上送功能。

- 具备线路有压鉴别功能。

- 具备双路电源输入和自动切换功能。

- 配备后备电源，当主电源供电不足或消失时，能自动无缝投入。

- 具备短路故障判别功能，配合负荷开关使用时结合变电站出线 开关的动作逻辑实现故障的有效隔离。配合断路器使用时，具备故障直接切除功能并可选配三次自动重合闸功能，支持重合闸后加速。

- 具备配合重合闸方式的就地型馈线自动化功能，满足电压时间型、电压电流时间型、自适应综合型馈线自动化逻辑，实现短路故障、 不同中性点接地方式下接地故障的定位与隔离功能。

  - 保护功能及原理

    - 过流保护

装置实时计算并进行三段过流判别。当保护处于投入状态，A、B、C相中任何一相电流幅值大于整定值，相应定时器启动，若持续到整定时限则动作出口。若在整定时限内电流返回即终止定时器。装置中各段设置可以独立整定的延时时间。以下条件同时满足则保护动作：

(1)  Imax > Inset

(2)  T  > Tnset

式中：Imax为保护电流IA、IB、IC中最大值，Inset为过流整定值（n=1、2、3）， Tnset为过流延时定值（n=1、2、3）。

    - 零序过流保护

装置实时计算并进行两段零序过流判别。零序过电流元件(零序过流元件可通过压板选择自产或外接)的实现方式基本与过流元件相同，同时满足以下条件时出口跳闸：

(1)  3I0>I0nset ；

(2)  T>T0nset ；

式中：I0nset为接地n段定值（n=1、2），T0nset为 接地n段延时定值（n=1、2）。

    - 重合闸

本装置设有三相一次、三相二次、三相三次重合闸功能，此功能可由压板独立投退。

1）启动回路

保护跳闸启动；

2）闭锁条件

断路器合位时重合闸充电时间为重合闸复归时间。本系列的装置设置的重合闸“放电”条件有：

(1) “重合闸方式”处于停用位置

(2)  保护永跳动作或重合闸动作

(3)  有遥跳、手跳或遥合、手合命令

(4)  充电未满时保护启动、保护动作或跳位继电器动作

重合闸投入时，开关重合后达到设定重合次数：在重合闸复归时限内再次跳开，则闭锁重合闸；超过复归时限后，如果发生了重合，则判定为又一轮重合。

    - 重合后加速保护

装置配置了独立的加速段保护，支持过流后加速、零序后加速、零压后加速。

    - 分闸闭锁功能

针对分断容量不够的断路器及负荷开关，在保护跳闸时，若故障电流大于闭锁分闸电流定值，装置闭锁开关分闸，防止开关分断其分断容量以上的电流。

    - 未储能告警

装置设有独立的未储能告警，满足以下条件则保护动作：

(1)  YX3处于分位

(2)  T  > 10S

  - 就地型馈线自动化功能

    - 上电延时合闸（分段开关）

开关处于分位位置，一侧有压，一侧无压，上电延时时间(X时间)到，开关合闸。开关在执行上电延时合闸操作后，装置启动Y(Y时间)计时，若Y计时内装置检测到开关两侧失压，则装置发出分闸、闭锁命令，开关分闸并进入闭锁状态。

    - 单侧失压合闸（联络开关）

开关处于分位位置，双侧电压正常，单侧电压消失,延时时间(XL时间)到后，控制开关合闸。

    - 双侧失压分闸

开关处于分位位置，双侧失压，失电延时时间到，开关分闸。

    - 残压脉冲闭锁

开关处于分位位置，任何一侧电压由无压升高到最低残压整定值，在短时间内消失，FTU闭锁对侧来电合闸，使开关处于分闸位置。残压侧电压恢复后经过X时间，残压侧来电合闸成功，闭锁解除。

此闭锁信号可通过手动合闸、远方遥控合闸、复归操作解除。

    - 过流计数分闸

装置检测到一次故障电流，计数一次，检测到第二次故障电流后计数二次，当计数次数达到设定的过流计数值时，在无压无流时分闸。超过计数复归时间，计数次数复归为零，检测到故障电流将重新计数。故障电流判断依据为过流电流定值。

    - 零序过压

在合闸后故障确认时间（Y时间）内，检测到零序电压信号，立刻分闸，切除接地故障。

- 安装调试

  - 通电前安全检查

- 检查装置内的所有紧固螺丝是否牢靠。

- 检查装置内的接地线是否与大地相连，连接是否可靠。

- 检查装置的各个板件的接线端子是否牢固。

- 检查装置一次接线是否正确。

- 检查装置机箱内是否有遗弃的其他物品，并清理机箱。

  - 三遥功能测试

- 检查外部电源输入是否正确。

- 观察装置的运行指示灯是否正常闪烁。

- 对照接线图纸测试遥信状态。

- 确认一次开关设备无电已完全隔离、供电局相关部门允许的情况下，可进行遥控操作。

- 实验过后按要求使用开关处于正确的状态。

  - 注意事项

- 装置运行中，不允许随意操作面板上的旋钮开关和按键。

- 装置的配置参数不应随意改动。

- 现场测试时，应谨防电压回路短路电流回路开路等事故发生。

- 装置通电情况下，不允许拆卸各组件。

- 一次设备运行后严禁进行遥控实验。

- 安装示意图